	[image: image1.png]



KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
	Wschowa dnia 14 grudnia 2017r.

	we Wschowie
ul. Kazimierza Wielkiego 6

 67 – 400 Wschowa

	


Znak sprawy: PZ.5585.15.2017
Egz. nr …..
P R O T O K Ó Ł
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych
Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach: od 06.12.2017r. do 08.12.2017r. przez:
1) ogn. Arkadiusz Ciamulski – specjalista wydział operacyjno  kontrolno – rozpoznawczy, legitymacja służbowa nr 05/2005
stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli
legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5585.15.2017 z dnia 23.11.2017r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:
Fabryka Maszyn ,,Ponar-Remo” Sp. z o.o. ul. Towarowa 6, 67-400 Wschowa (2 obiekty).
……………………………………………………………………….…………………………………….…………………………………..

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację) 
	Nazwa i adres kontrolowanego
	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia

	Fabryka Maszyn ,,Ponar-Remo” Sp. z o.o. ul. Towarowa 6, 67-400 Wschowa
	Pan Józef Jaromin – Prezes Zarządu.


Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego

	Pan Józef Jaromin – Prezes Zarządu.


Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:
1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych             w obiekcie budowlanym,

3) postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015r. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:
Na podstawie rocznego planu czynności kontrolno – rozpoznawczych na 2017 rok.
Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) budynek produkcyjny główny z częścią socjalno – administracyjną połączony z halą produkcyjną i zapleczem,
2) budynek magazynowo – garażowy połączony z magazynem gospodarczym,
PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:
1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:
	Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)

	Fabryka Maszyn ,,Ponar-Remo” Sp. z o.o. ul. Towarowa 6, 67-400 Wschowa
	Nie dotyczy

	Zarządca budynku
Nie dotyczy
	Faktycznie władający budynkiem
Nie dotyczy

	 FORMCHECKBOX 
 nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku

 kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy

 nie przedstawiono umowy podczas kontroli
	 umowa jest zawarta i określa w/w zakres

 umowa nie określa w/w zakresu

 inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)

	Dane dotyczące umowy: Umowa      nr      z dnia      
zawarta na okres:        czas określony do dnia 
 na czas nieokreślony

Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy):

Nie dotyczy.

(kopia części umowy – strona pierwsza oraz strony z zakresem ochrony przeciwpożarowej – załącznik nr potwierdzony za zgodność z oryginałem)

Uwaga: Oświadczenie nie jest dokumentem na podstawie którego można ustalić strony w postępowaniu, może być użyteczne tylko na okoliczność przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych)


2. Charakterystyka pożarowa obiektów: 
(dla każdego obiektu skopiować części protokołu obejmującą elementu 2.1-2.8 w sposób pozwalający na dokładny opis poszczególnych obiektów, albo stworzyć osobny protokół). W przypadku braku dokumentacji technicznej obiektu pozwalającej na określenie omawianych danych wpisać: b. d.
Brak danych projektowych, obiekty powstały w latach 1960 – 1965.
2.1 Lokalizacja obiektów
	(Syntetyczna informacja o lokalizacji obiektu:)

Rozpatrywane obiekty produkcyjno – magazynowe zlokalizowane są we Wschowie przy ulicy Towarowej 6.
Proces technologiczny w zakładzie polega na mechanicznej obróbce metali (na tokarkach obrotowych, prasach do blach, giętarkach). Podzespoły (wyroby z tokarek) są skręcane śrubami z łożyskami, przekładniami, w wyniku czego powstają gotowe przekładnie do maszyn.

Magazynowanie: metale, blachy, pręty, kształtowniki, łożyska, przekładnie do maszyn.


2.2 Dane podstawowe:

Parametry / dane ujęte w punkcie 2.2 mogą zostać określone na podstawie informacji zawartych w:

· projekcie budowlanym, dokumentacji powykonawczej, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, książce obiektu budowlanego,

W takim przypadku opis z ww. dokumentacji powinien stanowić załącznik do protokołu (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
Dane techniczne obiektu: (wpisać dostępne dane)Uzyskane od firmy z dokumentacji technicznych inwentarskich dot. prac ociepleń elewacyjnych oraz wykończeń pomieszczeń
1) Budynek produkcyjny główny z częścią socjalno – administracyjną połączony z halą produkcyjną i zapleczem
	Określenie sposobu użytkowania

kwalifikacja pożarowa obiektu
	PM + ZL III

	Data budowy / pozwolenia na użytkowanie
	Lata 1960-1965r. budowa, bez zmiany sposobu użytkowania
	Kubatura całkowita budynku 
	31 442,80 m3

	Kondygnacji nadziemnych / podziemnych
	2 tylko administracja
	0
	Powierzchnia zabudowy
	7470,20 m2

	Wysokość budynku
	9,45 m
	Powierzchnia całkowita
	7850,00 m2

	Długość budynku / szerokość
	85,60 m
	44,85 m
	Powierzchnia użytkowa budynku
	7850,00 m2

	Budynek jest wolnostojący
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 nie
	Liczba klatek schodowych w budynku
	1 tylko administracja

	Opis, uwagi i załączniki: Nie stwierdzono.


2) Budynek magazynowo – garażowy połączony z magazynem gospodarczym
	Określenie sposobu użytkowania

kwalifikacja pożarowa obiektu
	PM

	Data budowy / pozwolenia na użytkowanie
	Lata 1960-1965r. budowa, bez zmiany sposobu użytkowania
	Kubatura całkowita budynku 
	3 967,50 m3

	Kondygnacji nadziemnych / podziemnych
	1
	0
	Powierzchnia zabudowy
	636,65 m2

	Wysokość budynku
	6,72 m
	Powierzchnia całkowita
	685,00 m2

	Długość budynku / szerokość
	64,70 m
	9,84 m
	Powierzchnia użytkowa budynku
	685,00 m2

	Budynek jest wolnostojący
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 nie
	Liczba klatek schodowych w budynku
	0

	Opis, uwagi i załączniki: Nie stwierdzono.


2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów ze str. 1 (wpisać dostępne dane)

Sporządzić tabelę wg. określonego poniżej wzoru dla każdego wydanego postanowienia 
	
	Postanowienie       znak        z dnia      
	Stan realizacji

	
	
	 zrealizowano
	 nie zrealizowano

	
	1.       (wpisać punkt nr 1 postanowienia)
	 bez uwag
	 z uwagami
	 n/dot

	
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację:       

	
	Opis, uwagi i załączniki:      

	
	2.      (wpisać punkt nr 2 postanowienia)
	 bez uwag
	 z uwagami
	 n/dot

	
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację:       

	
	Opis, uwagi i załączniki:      

	
	3.      (wpisać punkt nr 2 postanowienia, w razie większej liczby punktów część tabeli powielić i dokleić z kolejną numeracją)
	 bez uwag
	 z uwagami
	 n/dot

	
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację:       

	
	Opis, uwagi i załączniki:      


2.4 Podział na strefy pożarowe (wpisać dostępne dane)
	 FORMCHECKBOX 

	Każdy budynek  indywidualnie stanowi 1 strefę pożarową
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 nie
	Liczba stref pożarowych
	2

	
	Pomieszczenia wydzielone pożarowo
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 FORMCHECKBOX 
nie
	

	
	Kategoria zagrożenia ludzi
	Produkcyjno – magazynowe

i inwentarskie
	Klasa odporności pożarowej budynku

	
	ZL I
	
	Q ≤ 500 MJ/m2
	 FORMCHECKBOX 

	A 
 C B D FORMCHECKBOX 
E FORMCHECKBOX 


	
	ZL II
	 FORMCHECKBOX 

	500≤ Q ≤ 1000 MJ/m2
	
	 Nie ustalono (brak dok. tech.)

	
	ZL III
	 FORMCHECKBOX 

	1000≤ Q ≤ 2000 MJ/m2
	
	Uwagi:
Nie stwierdzono.

	
	ZL IV
	
	2000≤ Q ≤ 4000 MJ/m2
	
	

	
	ZL V
	
	Q >4000 MJ/m2
	
	


2.5 Warunki ewakuacji  (wpisać dostępne dane uwzględniając charakter i przeznaczenie obiektu)
	 FORMCHECKBOX 

	Maksymalna liczba osób w obiekcie
	Cały zakład 50 pracowników (admin.- 4, produkcja 46)
	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku

	6

	
	Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach:
Nie stwierdzono.
	 FORMCHECKBOX 
 wszystkie otwarte, 

 część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie,

 część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia),

 cześć zastawionych.
Uwagi:

Nie stwierdzono.

	
	Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego:
Nie stwierdzono
	

	
	Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych:
Nie stwierdzono
	

	
	Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych:
Nie stwierdzono
	

	
	Ilość miejsc noclegowych*
	Nie dotyczy
	

	
	Czas pobytu ludzi*
	 ≤ 3 doby
	 > 3 doby
	

	
	Stałych użytkowników w obiekcie
	0
	

	
	Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **
	 FORMCHECKBOX 
 prawidłowe
	 nieprawidłowe
	

	
	Opis, uwagi i załączniki:  Nie stwierdzono.


*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem (wypełnić w przypadku występowani)
	 FORMCHECKBOX 

	Materiały niebezpieczne pożarowo 
	 FORMCHECKBOX 
 stwierdzono*
	 FORMCHECKBOX 
 nie stwierdzono

	
	Uwagi: brak
	ilość
	Miejsce  i sposób przechowywania / magazynowania
	Skrócony opis procesu technologicznego (jeżeli występuje): 

	
	1. 
	
	
	

	
	Uwagi:  Nie stwierdzono

	
	Zbiorniki na paliwa płynne 
	 stwierdzono*
	 nie stwierdzono

	
	Uwagi:
	Ilość 
	Miejsce  i sposób przechowywania / magazynowania
	Odległość od innych obiektów 

	
	1.      
	     
	     
	     

	
	Opis, uwagi i załączniki:

	 FORMCHECKBOX 

	Pomieszczenia zagrożone wybuchem:
	 stwierdzono*
	 nie stwierdzono

	
	Materiały mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe
	ilość
	Miejsce  i sposób przechowywania / magazynowania
	Skrócony opis procesu technologicznego (jeżeli występuje): 

	
	1. 
	
	
	

	
	Ocena zagrożenia wybuchem
	 FORMCHECKBOX 
 opracowano
	 nie opracowano 

	
	Uwagi:  Nie stwierdzono.


* W przypadku występowania należy wypełnić komórki znajdujące się poniżej

2.7 Drogi pożarowe
	 FORMCHECKBOX 

	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 nie
	 utrudniony*
	 brak obowiązku

	
	Opis drogi pożarowej:
	Droga pożarowa przebiega wzdłuż dłuższego boku budynku produkcyjno - magazynowego z częścią administracyjno socjalną oraz budynku magazynowo-garażowego z magazynem gospodarczym. Wjazd na teren posesji bramą o szerokości 4,0 m od ulicy Towarowej/Aleja PCK.

	
	Uwagi: Nie stwierdzono.


*W opisie drogi pożarowej uwzględnić spostrzeżenia we współpracy ze służbą operacyjną
2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

                                                                                                                                                                       brak hydrantów
	
	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektów (wskazać obiekt) – budynku produkcyjno - magazynowego z częścią administracyjno socjalną oraz budynku magazynowo-garażowego z magazynem gospodarczym
	20 dm3/s

	 FORMCHECKBOX 

	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:

	
	Nazwa porządkowa
	Typ hydrantu
	Odległość od obiektu
	Lokalizacja (nr hydr, ulica, nr domu lub opis)

	
	Hydrant nr 1
	 FORMCHECKBOX 
 nadziemny
	 FORMCHECKBOX 
 podziemny
	10,0 m
	Ulica Towarowa/Aleja PCK, przy głównej bramie wjazdowej

	
	Hydrant nr 2
	 FORMCHECKBOX 
 nadziemny
	 FORMCHECKBOX 
 podziemny
	20,0 m
	Ulica Towarowa przy zakładzie Genderka Sp. z o.o.

	
	Opis, uwagi i załączniki: Nie stwierdzono.

	
	Zbiorniki wodne*
	Rodzaj zbiornika / pojemność
	Odległość
	Lokalizacja / dojazd**

	
	naturalny
	 tak
	 nie
	         /        
	      m
	     

	
	sztuczny
	 tak
	 nie
	         /        
	      m
	     

	
	inne
	 tak
	 nie
	         /        
	      m
	     

	
	Opis, uwagi i załączniki:

	
	Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zamienne, odstępstwa, umowy):


* wypełnić w przypadku występowania ** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej.
3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej 
3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)
Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

	występowanie strefy zagrożenia wybuchem
	 FORMCHECKBOX 
 tak
 FORMCHECKBOX 
 nie

	kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m3 (IN > 1500 m3, inne – powierzchnia > 1000 m2)
	 FORMCHECKBOX 
 tak
 nie

	ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)
	 FORMCHECKBOX 
 tak
 nie

	IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku
	 FORMCHECKBOX 
 tak

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 
 nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli    (jeśli nie przedstawiono tabele 3.1.1 i 3.1.2 wykasować)

	
	 FORMCHECKBOX 
 przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku


3.1.1 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji (wypełnić w przypadku występowania obowiązku)
	 FORMCHECKBOX 

	Wykonano obowiązek
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 nie
	Uwagi:

	
	Data próbnej ewakuacji
	
	

	
	Zawiadomienie z dnia
	
	


3.1.2 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
	 FORMCHECKBOX 

	Imię i nazwisko realizującego obowiązek
	Marcin Dowżyk inspektor ochrony przeciwpożarowej
	Posiadane upr ppoż.* 
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 nie

	
	Opis, uwagi i załączniki: Nie stwierdzono.


*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytym szkoleniu)
3.1.3 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

	 FORMCHECKBOX 

	Miejsce umieszczenia instrukcji
	W hollu hali produkcyjnej przy wejściu do części socjalno - administracyjnej.

	
	Uwagi: Nie stwierdzono.


4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP
Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie – 
Nie prowadzono czynności kontrolno – rozpoznawczych w rozpatrywanym zakładzie produkcyjnym. 
 FORMCHECKBOX 
 W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

 FORMCHECKBOX 
 W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.
Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

	 FORMCHECKBOX 

	Decyzja  z dnia r.

	
	Lista nałożonych obowiązków: 

1) 
	Termin realizacji danego obowiązku upłynął: 

1) 

	
	Lista niewykonanych obowiązków: brak

	
	Upomnienie znak       z dnia      .

	
	Tytuł wykonawczy znak       z dnia      

	
	Informacja o zastosowanym środku egzekucyjnym – nie stosowano.

	
	Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązków: 

	
	Uwagi:


5. Czynności zabronione(wypełnić w przypadku występowania)
	W obiekcie stwierdzono:

	
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.
	 tak

	
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.
	 tak

	
	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.
	 tak

	
	Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.
	 tak

	
	Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze
	 tak

	
	Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów
	 tak

	
	Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu
	 tak

	
	Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
	 tak

	
	Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:

a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),

b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.
	 tak

	
	Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.
	 tak

	
	Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem
	 tak

	
	Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych
	 tak

	
	Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach
	 tak

	
	Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach
	 tak

	
	Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji
	 tak

	
	Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru
	 tak

	
	lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych
	 tak

	
	Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali
	 tak

	
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych
	 tak

	
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających
	 tak

	
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.
	 tak

	
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu
	 tak

	
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych
	 tak

	
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej
	 tak

	
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia
	 tak

	
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu
	 tak

	
	Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu
	 tak

	
	Opis, uwagi i załączniki:


6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi (wypełnić w przypadku występowania)
	
	1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;
	 tak

	
	2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej u przepisach techniczno-budowlanych.
	 tak

	
	3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.
	 tak

	
	4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji:
	 tak

	
	5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;
	 tak

	
	6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;
	 tak

	
	7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z te] strefy na zewnątrz budynku.
	 tak

	
	Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki:


7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru (wypełnić w przypadku występowania)
	
	
	 tak

	
	Uzupełnienie informacji dotyczących bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru (opis) / załączniki:


8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe
	 FORMCHECKBOX 

	nr
	Rodzaj urządzenia 
	Wymagalność
	Wyposażenie

	
	1
	Stałe urządzenia gaśnicze
	 
	 tak
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	
	2
	Urządzenia transmisji alarmu
	 FORMCHECKBOX 
 
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	
	3
	System sygnalizacji pożarowej
	 FORMCHECKBOX 
 
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	
	4
	Dźwiękowy system ostrzegawczy
	 
	 tak
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	
	5.
	Hydranty wewnętrzne
	 FORMCHECKBOX 
 
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	
	6.
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	 FORMCHECKBOX 
 
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 nie

	
	7.
	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
	 FORMCHECKBOX 
 
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	
	8.
	Wentylacja pożarowa (garaż)
	 
	 tak
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	
	9.
	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła 
	 
	 tak
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	
	10.
	Urządzenia zapobiegające zadymieniu
	 
	 tak
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	
	11.
	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania
	 
	 tak
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	
	12.
	Hydranty zewnętrzne – 20 dm3/s wymagalność
	 FORMCHECKBOX 
 
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 nie

	
	Opis, uwagi i załączniki: Nie stwierdzono.


9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych
(Sporządzić tabelę wg. określonego poniżej wzoru dla każdego z urządzeń przeciwpożarowych występujących w obiekcie w kolejności wykazanej w tabeli powyżej)

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: hydranty wewnętrzne 52.
	 FORMCHECKBOX 

	Data badania/protokołu
	
	Imię i nazwisko sprawdzającego
	

	
	Numer protokołu
	
	Nazwa firmy/adres
	

	
	Uwagi konserwatora
	 FORMCHECKBOX 
 bez uwag
	 uwagi: 

	
	Uwagi kontrolującego
	 FORMCHECKBOX 
 bez uwag
	 FORMCHECKBOX 
 uwagi: Brak kompletnego wyposażenia skrzynek hydrantowych z zaworami hydrantowymi 52 w odcinki wężowe oraz prądownice.

	
	Opis urządzenia: hydranty wewnętrzne 52 – szt. 3.

	
	W trakcie kontroli przeprowadzono  /  nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.

	
	Opis, uwagi i załączniki:. Brak kompletnego wyposażenia skrzynek hydrantowych z zaworami hydrantowymi 52 w odcinki wężowe oraz prądownice.      Brak protokołu w zakresie pomiaru wydajności i ciśnienia sieci hydrantowej – hydrantów 52.


Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: hydranty zewnętrzne DN 80.

	 FORMCHECKBOX 

	Data badania/protokołu
	
	Imię i nazwisko sprawdzającego
	

	
	Numer protokołu
	
	Nazwa firmy/adres
	

	
	Uwagi konserwatora
	 FORMCHECKBOX 
 bez uwag
	 uwagi: 

	
	Uwagi kontrolującego
	 FORMCHECKBOX 
 bez uwag
	 FORMCHECKBOX 
 uwagi: 

	
	Opis urządzenia: hydranty zewnętrzne DN 80 (2 sztuki).

	
	W trakcie kontroli przeprowadzono  /  nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.

	
	Opis, uwagi i załączniki:. Brak protokołu w zakresie pomiaru wydajności i ciśnienia sieci hydrantowej – hydrantów DN 80.


Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) dla obiektu.
	 FORMCHECKBOX 

	Data badania/protokołu
	styczeń 2017r.
	Imię i nazwisko sprawdzającego
	Józef Gałka nr upr. E979/2000; D798/2000  DZ.Poznań

	
	Numer protokołu
	b/n
	Nazwa firmy/adres
	Pracownik zatrudniony w firmie PONAR-REMO Sp. z o.o.

	
	Uwagi konserwatora
	 FORMCHECKBOX 
 bez uwag
	 uwagi: 

	
	Uwagi kontrolującego
	 FORMCHECKBOX 
 bez uwag
	 FORMCHECKBOX 
 uwagi: 

	
	Opis urządzenia: przeciwpożarowe wyłączniki prądu – szt. 2.

	
	W trakcie kontroli przeprowadzono  /  nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.

	
	Opis, uwagi i załączniki:. Nie stwierdzono.


10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic
	 FORMCHECKBOX 

	Stan wyposażenia: 4

	
	Data przeglądu/ konserwacji
	grudzień 2017r.
	Imię i nazwisko sprawdzającego
	Pan Teofil Dowżyk – konserwator

	
	Nr protokołu przeglądu warsztatowego / remontu
	b/n
	Nazwa firmy/adres
	Autoryzowany Zakład Handlowo-Usługowy, Sprzedaż-Remont-Przeglądy Gaśnic ,,TED” Teofil Dowżyk 67-400 Wschowa ul. Wieniawskiego 2

	
	Prawidłowość lokalizacji
	 FORMCHECKBOX 
 bez uwag
	 uwagi: 

	
	Oznakowanie
	 FORMCHECKBOX 
 bez uwag
	 uwagi: 

	
	Uwagi i załączniki: Nie stwierdzono. 

	
	Opis urządzenia: gaśnice proszkowe i śniegowe typ  GP 6 ABC szt. 25, gaśnica śniegowa GS 5 BC CO2 szt. 3

	
	Uwagi i załączniki: Nie stwierdzono. 


11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

	
	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej
	 występują*
	 FORMCHECKBOX 
 nie występują

	
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej
	Lokalizacja 
	Rodzaj środka stosowanego w instalacji
	GWP 

(środka gaśniczego)
	Ilość (masa środka) 
	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system

	
	1.      
	     
	     
	     
	     
	     

	
	2.      
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Opis, uwagi i załączniki:


*wypełnić w przypadku występowania

11.2 Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej

	
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej:
	

	
	System zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń i Systemów
	 tak
	 nie
	 n/d
	Uwagi:

     

	
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej sporządzona w terminie 

(10 dni od daty instalacji)
	 tak
	 nie
	 n/d
	Uwagi:

     

	
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej wypełniona przez osobę posiadającą certyfikat*
	 tak
	 nie
	Uwagi*:

     

	
	Wpisy w Karcie Systemu Ochrony przeciwpożarowej wykonywane w terminie 

(5 dni roboczych od dnia wykonania czynności)
	 tak
	 nie
	 n/d
	Uwagi:

     

	
	odzysk halonów z systemów przeciwpożarowych do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia
	 zapewniono
	 nie zapewniono
	 n/d
	Uwagi:

     

	
	System wykrywania wycieków
	 zainstalowano
	 nie zainstalowano
	 n/d**

	
	System wykrywania wycieków został skontrolowany w terminie
	 tak
	 nie 
	 n/d**

	
	badanie wykonano w  wymaganych terminach.  
(badanie co 3, 6, 12 miesięcy)
	 tak
	 nie 
	 n/d
	Uwagi:

     

	
	Data protokołu z przeglądu
	     
	Imię i nazwisko sprawdzającego
	     

	
	Rodzaj protokołu (kwartalny / półroczny / roczny)
	     
	Uprawnienia sprawdzającego
	     

	
	Uwagi konserwatora
	 bez uwag
	 uwagi:      

	
	Uwagi kontrolującego
	 bez uwag
	 uwagi:     

	
	Opis urządzenia:

	
	Uwagi i załączniki:


*W polu uwagi wpisać dane osobowe wykonawcy oraz jego nr uprawnień                                                ** Jeśli instalacja zawiera mniej niż 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych
12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe (wypełnić w przypadku występowania)
	 FORMCHECKBOX 

	1.
	Elektryczna
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 nie

	
	2.
	Odgromowa
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	
	3.
	Wentylacja grawitacyjna
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 nie

	
	4.
	Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna)
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 FORMCHECKBOX 
 nie

	
	5.
	Gazowa
	 FORMCHECKBOX 
 tak
	 FORMCHECKBOX 
 nie


13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

(Sporządzić tabelę wg. określonego poniżej wzoru dla każdej instalacji użytkowej występującej w obiekcie w kolejności wykazanej w tabeli powyżej)

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczna
	 FORMCHECKBOX 

	Data badania/protokołu
	styczeń 2017r.
	Imię i nazwisko
	Józef Gałka nr upr. E979/2000; D798/2000  DZ.Poznań

	
	Numer protokołu
	b/n
	Numer uprawnień
	Pracownik zatrudniony w firmie PONAR-REMO Sp. z o.o.

	
	Uwagi konserwatora
	 FORMCHECKBOX 
 bez uwag
	 uwagi: 

	
	Uwagi kontrolującego
	 FORMCHECKBOX 
 bez uwag
	 FORMCHECKBOX 
 uwagi 

	
	Uwagi i załączniki: Nie stwierdzono.


Nazwa instalacji użytkowej: odgromowa
	 FORMCHECKBOX 

	Data badania/protokołu
	styczeń 2017r.
	Imię i nazwisko
	Józef Gałka nr upr. E979/2000; D798/2000  DZ.Poznań

	
	Numer protokołu
	b/n
	Numer uprawnień
	Pracownik zatrudniony w firmie PONAR-REMO Sp. z o.o.

	
	Uwagi konserwatora
	 FORMCHECKBOX 
 bez uwag
	 uwagi: 

	
	Uwagi kontrolującego
	 FORMCHECKBOX 
 bez uwag
	 FORMCHECKBOX 
 uwagi 

	
	Uwagi i załączniki: Nie stwierdzono.


WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI
	1.
	Brak opracowanej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków zakładu produkcyjnego.
	 FORMCHECKBOX 
 usunięto w trakcie kontroli

	2.
	Brak kompletnego wyposażenia skrzynek hydrantowych z zaworami hydrantowymi 52 w odcinki wężowe oraz prądownice.
	 FORMCHECKBOX 
 usunięto w trakcie kontroli

	3.
	Brak protokołu w zakresie pomiaru wydajności i ciśnienia sieci hydrantowej – hydrantów 52.
	 FORMCHECKBOX 
 usunięto w trakcie kontroli

	4.
	Brak protokołu w zakresie pomiaru wydajności i ciśnienia sieci hydrantowej – hydrantów DN 80.
	 FORMCHECKBOX 
 usunięto w trakcie kontroli

	5.
	Brak oznakowania przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach.
	 FORMCHECKBOX 
 usunięto w trakcie kontroli

	6.
	Braki w obu budynkach w oznakowaniu warunków ewakuacji znakami zg z PN.
	 FORMCHECKBOX 
 usunięto w trakcie kontroli

	W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: 
1) Na podstawie art. 82 § 2 pkt 3, 4 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (t.j.Dz. U z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm.) Pana Józefa Jaromin CDE 808995 (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości 100 zł. (sto złotych/00). Ukarany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. 

2) W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie.

3) Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j. ) pouczono kontrolowanego o konieczności (opis obowiązków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej na podstawie których kontrolowany podlega karze aresztu, grzywny lub nagany). 

	Inne ustalenia: Brak uwag.


14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

	Brak uwag.


Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.                     Protokół spisano na  7  stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń -                       z zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.
       .................................................................                                 ................................................................

   (podpis z podaniem imienia, nazwiska                                                                 (podpis z podaniem imienia, nazwiska

i stanowiska służbowego kontrolowanego)
                                                    stanowiska służbowego kontrolującego)
7

